Индивидуальный сигнализатор опасного напряжения ИСОН

антенная

часть

2

5

1

3

4

отсек питания

# Рис. 1

- Корпус

- Крышка

- Кнопка включения  прибора

и проверки исправности

4.   Светодиод

- Контакт повышения

чувствительности

Рекомендовано как дополнительное средство защиты Департаментом генеральной

инспекции по эксплуатации электростанций  и сетей

- УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

# ОПАСНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

# "ИСОН"

ТУ 5221.001.33007-98

ВНИМАНИЕ: Устройство рассчитано на работу с земли без обязательного подъема на опору на ВЛ 6-10кВ.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для дистанционного контроля наличия опасного напряжения с целью предотвращения поражения электрическим током персонала, обслуживающего ВЛ 6-10кВ, РУ и ЗРУ 6-10кВ. Прибор имеет встроенную систему самоконтроля исправности сигнализатора. Ресурс элементов питания без замены рассчитан на срок до 3-х лет.

Применение сигнализатора позволяет предупреждать случаи попадания персонала на находящиеся под напряжением элементы   электроустановок. Сигнализатор позволяет определить наличие опасного напряжения с поверхности земли без подъема электромонтера на опору ВЛ 6-10кВ.

Световая и звуковая индикации, наличие автономного контроля исправности, малые габариты, вес и привлекательный вид прибора гарантируют надежное определение наличия опасного напряжения, делают его удобным в эксплуатации  и обеспечивают доверие пользователей «ИСОНА».

Сигнализатор «ИСОН» является дополнительным средством защиты и служит для определения наличия  напряжения. Для контроля ОТСУТСТВИЯ напряжения следует применять соответствующие основные средства защиты.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1. Сигнализатор «ИСОН»  в сборе (с литиевым элементом питания CR 2032)  - 1 шт.

2.2. Инструкция по эксплуатации                                                                              - 1 шт.

- 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Дистанция срабатывания, * не менее, м :

-  под ВЛ 6-10кВ                                                                      8

-  для РУ и ЗРУ 6-10кВ                                                          0,6

3.2. Потребляемый ток, мА, не более

-  в ждущем режиме                                                              0,02

-  в рабочем режиме                                                                5

3.3. Напряжение питания, В                                                         3

Габаритные размеры, мм, не более,                               34х25х132

Масса, г, не более,                                                                   70

3.4. Элемент питания                                                               CR 2032

* - дистанция срабатывания сильно зависит от конфигурации электроустановки;

- 4. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Внешний вид сигнализатора  представлен на рис.1. Конструктивно прибор выполнен в виде пластмассового корпуса 1 с крышкой 2. Перед началом работы сигнализатор следует включить кратковременным нажатием кнопки 3, после чего убедиться в появлении одиночных проверочных звуковых и световых сигналов светодиода 4 каждые 10-12 сек, которые свидетельствуют об исправности сигнализатора. Также можно осуществить проверку исправности  прибора кратковременным нажатием кнопки (как включение сигнализатора), при этом при каждом кратковременном нажатии будет звучать проверочный сигнал.  Электрическая схема  обеспечивает низкое собственное потребление и полное отсутствие зависимости от помех статического электричества, что совместно с литиевым элементом питания позволяет работать с поставляемым комплектом питания до 3-х  лет при ежедневной эксплуатации.

При приближении сигнализатора к токоведущим проводам, находящимся под напряжением, на расстояние срабатывания сигнализатора, раздается сигнал тревоги  и загорается светодиод  4.

При приближении сигнализатора к электроустановке в РУ, ЗРУ 6-10кВ на расстояние не менее 1,0 м, находящейся под напряжением, начинает  раздаваться периодический (0,5 Гц) звуковой и световой сигнал.

Выключение прибора осуществляется  длительным нажатием кнопки 3 до появления двух кратковременных  сигналов, после чего кнопку 3 необходимо отпустить.

При работе на ВЛ чувствительность прибора в месте замера уменьшается при наличии деревьев, кустарника и других посторонних предметов.

Для увеличения чувствительности прибора на 20% необходимо при работе коснуться пальцем контакта 5, для повышения чувствительности сигнализатора на 40% следует взять прибор за антенную часть, коснуться контакта 5 и направить ИСОН на электроустановку отсеком питания вперед.

- 5. МЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Индивидуальный сигнализатор опасного напряжения ИСОН применяется только как дополнительное средство индивидуальной защиты. Применение прибора не освобождает персонал от выполнения мер безопасности, необходимых при проведении конкретного вида работ.

5.2. Прибор применяется для определения наличия напряжения, отсутствие напряжения определять прибором ИСОН  запрещается.

5.3. Проверка исправности ОБЯЗАТЕЛЬНА перед каждым применением сигнализатора.  Применение прибора  следует осуществлять после его включения при наличии  проверочных сигналов контроля исправности устройства, после этого необходимо включенный сигнализатор поднести к розетке 220-380В (50Гц) и убедиться в появлении прерывистых звуковых сигналов (частотой 2-3Гц).

5.4. Приближать ИСОН  к электроустановкам на расстояние ближе допустимого для данного класса напряжения ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

5.5.  Срок эксплуатации устройства – не менее 3-х лет, поэтому не рекомендуется подвергать его длительному воздействию прямых солнечных лучей, низких температур, повышенной влажности и других внешних воздействий.

5.6. Категорически запрещается производить корректировку чувствительности прибора и изменение других характеристик самостоятельно.

- 6. ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Для замены элементов питания сигнализатора необходимо снять крышку 2 корпуса 1, извлечь старый элемент питания из отсека питания и вставить новый элемент CR 2032 и закрыть крышку 2.

- 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Индивидуальный сигнализатор опасного напряжения ИСОН  номер __________________  признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска прибора   ___________________

- 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8..1. Гарантийный срок исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи или отправки потребителю.

8.2. Гарантийный ремонт приборов с механическими повреждениями не производится, гарантийный срок на элементы питания не распространяется.

8.3. Послегарантийное обслуживание и ремонт производится изготовителем.

Заявки на поставку приборов, запасных элементов питания, а также Ваши замечания, пожелания по работе прибора, которые будут обязательно учтены при модернизации ИСОНА, просим направлять по адресу:

141700 Московская обл., г.Долгопрудный, а/я 103, ООО «Карнеол»

Тел./факс (095)  408-69-20, тел. 405-85-05

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Неисправность | Причина | Порядок устранения |
| --- | --- | --- |
| Звука нет вообще или он срывающийся, недостаточная яркость оптического сигнала | Разряжен источник питания | Заменить источник питания заведомо исправным |
| Прибор срабатывает независимо от наличия эл. поля. Чувствительность быстро изменяется. | Ресурс источника питания израсходован на 60-80 % | Заменить источник питания заведомо исправным |