Сигнализатор напряжения

касочный  СНК-10 (СНК-35)

1

2

5

4

3

1

1 – корпус сигнализатора

2 – крышка

3 – направляющая втулка

4 – винт отсека питания

5 – отверстие крышки

Рис. 1

## ООО «КАРНЕОЛ»

141700. Московская область. г. Долгопрудный, а/я 103

- СИГНАЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

- КАСОЧНЫЙ СНК-10 (СНК-35)

- ТУ 3414-004-49287711-002

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для сигнализации звуковым сигналом о приближении к токоведущим частям ВЛ электропередач 6-10кВ (35кВ) частотой 50 Гц, находящихся под напряжением. Прибор имеет встроенную систему самоконтроля исправности сигнализатора. Ресурс элементов питания без замены рассчитан на срок не менее 3-х  лет.

Звуковая индикации и автономный контроль исправности гарантирует надежное определение наличия опасного напряжения и обеспечивает доверие пользователя. Применение сигнализатора позволяет предупреждать случаи ошибочного попадания персонала на находящиеся под напряжением элементы   электроустановок.

Малые габариты и вес (всего 30г), надежное крепление к каске, наличие встроенной схемы самоконтроля исправности  прибора делают его удобным в эксплуатации для ремонтного персонала электрических сетей и промышленных предприятий при работе на ВЛ 6-10 кВ (35кВ).

Прибор СНК-10 (СНК-35) является дополнительным средством защиты и служит для определения наличия напряжения.	Для контроля ОТСУТСТВИЯ напряжения следует применять соответствующие основные средства защиты.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1. Сигнализатор напряжения касочный (с литиевым элементом питания CR 2032))  - 1 шт.

2.2. Инструкция по эксплуатации                                                                                     - 1 экз.

- 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 3.1. Дистанция срабатывания,

-	не менее, м                                                                                 1,2    (3)

- 	при напряжении кВ                                                                   6-10   (35)

- 3.2. Потребляемый ток,  не более

в ждущем режиме, мкА                                                              10

в режиме индикации, мА                                                            1,2

3.3. Напряжение питания, В                                                              3 (элемент CR 2032)

3.4. Автоматическое тестирование                                                   каждые 30 сек

3.5. Отсутствие ложных срабатываний от статического

электричества и других электрических помех

3.6. Срок работы без мсены элемента питания, лет, не менее        3

3.7. Повышенная влагозащищенность

3.8. Габаритные размеры, мм, не более,                                    50х50х32

3.9. Масса, г, не более,                                                                       30

3.10. Температура окружающей среды, ºС                                     -30  + 40

- 4. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Внешний вид устройства представлен на Рис. 1. Конструктивно сигнализатор выполнен в виде пластмассового корпуса 1 с герметичным отсеком для электронной платы и отсека питания. Сигнализатор надежно закрепляется на каске (см. рис.2). Для этого в каске в нужном месте сверлится отверстие, к каске крепится кронштейн гайкой М4, а затем в паз кронштейна вставляется сигнализатор направляющей втулкой 3 и защелкивается. При правильном закреплении прибора на каске сигнализатор автоматически включается и начинает подавать одиночные  проверочные звуковые сигналы каждые 30 сек, которые свидетельствуют об исправности сигнализатора. Электрическая схема обеспечивает низкое собственное потребление тока и полную защиту от помех статического электричества, что позволяет работать с поставляемым комплектом питания до 3-х  лет при ежедневной эксплуатации.

Выключение прибора осуществляется автоматически при снятии с каски.

При приближении сигнализатора к токоведущим проводам, находящимся под напряжением, на расстояние срабатывания сигнализатора, раздается сигнал тревоги. Для электроустановок, находящихся под напряжением 6-10 кВ,  сигнализатор начинает срабатывать на расстоянии не менее 1,2 м.

- 5. МЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Сигнализатор напряжения касочный СНК 10кВ (35кВ) применяется только как дополнительное средство индивидуальной защиты. Применение прибора не освобождает персонал от выполнения мер безопасности, необходимых при проведении конкретного вида работ.

5.2. Прибор применяется для определении наличия напряжения, отсутствие напряжения определять прибором СНК 10кВ (35кВ)  запрещается.

5.3. Применение прибора  следует осуществлять после правильного закрепления на каске, когда начинают поступать проверочные сигналы контроля исправности устройства.

5.4. Приближать СНК 10кВ (35кВ)  к электроустановкам на расстояние ближе допустимого для данного класса напряжения ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

5.5. При  возникновении дождя сигнализатор необходимо снять с каски и уложить в защищенное от влаги место.

- 6. ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

- Для замены элементов питания необходимо открутить винт отсека питания 4, снять крышку 2, извлечь старый элемент питания из отсека и вставить новый элемент CR 2032. Закрыть крышку  2, при этом направляющий штырь в корпусе 1 должен войти в соответствующее отверстие 5 в крышке 2. Закрутить винт отсека питания 4.

- 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сигнализатор напряжения касочный СНК-10кВ (СНК-35кВ) номер __________________

признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска прибора   ___________________

- 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8..1. Гарантийный срок исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи или отправки потребителю.

8.2. Гарантийный ремонт приборов с механическими повреждениями не производится, гарантийный срок на элементы питания не распространяется.

8.3. Послегарантийное обслуживание и ремонт производится изготовителем.

Заявки на поставку приборов, запасных элементов питания, а также Ваши замечания, пожелания по работе прибора, которые будут обязательно учтены при модернизации СНК 10кВ (35кВ), просим направлять по адресу:

ООО «Карнеол», Россия, 141700, г. Долгопрудный  Московской обл.,  а/я 103

Тел./факс (095) 576-55-26, тел. 408-85-05. 8-903-118-80-62

Направляющая

втулка 3

Отверстие 5

Паз

Место крепления сигнализатора

Винт

отсека

питания 4

Сигнализатор

Кронштейн

Рис.2. Крепление СНК-10 (35) к каске