7

8

6

1 - включатель питания

2 – съемная втулка с резьбовой частью,

под которой расположен отсек питания

с батарейками

3 – рабочая часть

4 – переключатель режимов (сигнализатора

и указателя)

5 – два светодиода

6 – затенитель–отражатель звука

4

5

3

7 – присоединительный винт

8 – крюк

10 – ручка-захват

11 -  ограничительное кольцо

12 – изолирующая штанга

13 – втулка, соединяющая РЧ-      указатель со штангой

2

1

13

12

11

10

Рис. 1

Указатель напряжения

УН 0,4-10 (6-110)кВ

Рекомендован Департаментом генеральной инспекции

по эксплуатации электростанций и сетей

РАО ЕЭС России как основное средство защиты

Общество с ограниченной ответственностью

«КАРНЕОЛ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НА  УКАЗАТЕЛЬ  НАПРЯЖЕНИЯ  УН  0,4–10 (6-110)

ТУ 5221.002.33070027 - 98

2004 г.

1. Назначение

Указатель высокого напряжения УН 0,4 – 10 (6-110) (далее - указатель) предназначен для определения бесконтактным способом наличия или отсутствия напряжения в электроустановках  0,4 – 10 (6-110) кВ, частотой 50 Гц.

Указатель относится к основным электрозащитным средствам, применяемым обслуживающим и ремонтным персоналом  электрических станций, подстанций и распределительных сетей.

Преимуществами данного указателя являются:

- 1. Широкий диапазон контролируемых напряжений:  0,4 – 10 (6-110) кВ.

- 2. Возможность бесконтактного контроля напряжений с земли  0,4 кВ и выше.

- 3. Повышенная селективность при пофазном контроле напряжения.

- 4. Мощный звуковой сигнал и повышенная яркость световой индикации, при этом расположенные под углом 180 светодиоды дают возможность не ориентировать затенитель специальным образом.

5. Встроенная автоматическая схема контроля (период контроля 78 с).

6. Ресурс источника питания обеспечивает не менее 3-х-летний срок эксплуатации (при 2-х минутном сигнале за сутки).

7. Конструкция  позволяет  пользоваться  индикатором  как  со  штангой  (РУ, 3РУ)  так и без нее (ВЛ).

8. Возможность определения нулевого  провода  на ВЛ и КТП 0,4 кВ(для УН 0,4-10).

9. Небольшие габариты и вес.

Указатель  эксплуатируется  при температуре окружающего воздуха  от минус 30 до плюс 60о С и относительной влажности до 95% при температуре  плюс 30о С.

- 2. Технические характеристики

2.1. Режим сигнализатора. Чувствительность в режиме сигнализатора (расстояние между торцом затенителя и токоведущей частью, находящейся под напряжением) при соответствующем положении переключателя, м, не менее:

контроль напряжения на ВЛ с земли без штанги (режим сигнализатора)

- 0,4 кВ (четырехпроводная)  - 7;

- 6 кВ                                       - 8;

- 10 кВ                                     - 12;

- 35 кВ                                     - 15;

- 110 кВ                                   -  30.

2.2. Режим указателя. Чувствительность в режиме указателя (расстояние между ограничительным кольцом  изолирующей штанги (варианты: 0,56м; 1,8м; 3,2м; 7м) и токоведущей частью электроустановки), м, не менее:

- 0,4 кВ                                    -  0,06;

-  6 кВ                                       - 0,06;

- 10 кВ                                     - 0,06;

- 35 кВ                                     - 0,1;

- 110 кВ                                   - 0,15.

2.2. Вид индикации - прерывистая акустико-световая.

10. Меры безопасности

10.1.Проверка отсутствия напряжения указателем УН 0,4 – 10 (6-110) кВ производится в соответствии с требованиями «Правил техники безопасности при эксплуатации  электроустановок».

10.2. Пользоваться указателем УН 0,4 – 10 (6-110) разрешается электротехническому персоналу с группой по электробезопасности  не ниже 3-ей. при контроле напряжения на ВЛ с земли без подъема на опору (сектор «Режим сигнализатора напряжения ВЛ без штанги») и не ниже 4-ой при работе  в остальных электроустановках (сектор «Режим указателя напряжения РУ,  ВЛ на штанге»).

10.3. Категорически запрещается приближать указатель к токоведущим частям электроустановок, находящимся под напряжением, ближе расстояний, указанных в п.2.1.

  - При использовании указателя совместно со штангой необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками. (сектор «Режим указателя напряжения РУ, ВЛ на штанге»).

10.4. Запрещается:

- пользоваться указателем при отсутствии (либо ослаблении) контрольных сигналов.

- использовать РЧ - указатель без изолирующей штанги для контроля напряжения в РУ, ЗРУ, на спусках к КТП 10/0,4 кВ, а также на ВЛ 0,4 - 10 кВ при пофазном определении напряжения с подъемом на опору;

- эксплуатировать указатель во время дождя, тумана, снегопада;

- пользоваться не включенным или неисправным прибором.

11. Свидетельство о приемке

Указатель напряжения УН 0,4-10   УН 6 –110   № ____________  соответствует ТУ  5221.002.33070027 - 98   и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска   _________________

12. Гарантии изготовителя

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие указателя требованиям технических условий и правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев. Гарантийный срок продлевается на период нахождения указателя в ремонте. Предприятие - изготовитель осуществляет послегарантийное обслуживание в течение 5 лет.

Гарантийные обязательства  не относятся к элементам питания, а также к указателям, имеющим механические повреждения.

Предприятие - изготовитель учитывает мнение потребителя о выявленных в процессе эксплуатации указателя недостатках и замечаниях.

Заявки на поставку приборов просим направлять по адресу:

ООО «Карнеол», Россия 141700, г. Долгопрудный Московской обл.,  а/я 103

Тел./факс (095) 408-69-20,576-55-26 тел.(095) 408-85-05, (903)118-80-62

5. Принцип действия указателя

Принцип действия указателя УН 0,4 –10 6-110) основан на использовании наведенного напряжения на 2-х электродах, внесенных в электрическое поле переменной частоты: одним электродом является датчик-антенна, другим - элементы электрической схемы и соединенные с ней токопроводящие конструктивные элементы. Наведенный на антенне сигнал усиливается электронной схемой, после чего выдается на два ярких диода и мощный звукоизлучатель прерывистого действия. Для повышения надежности указатель имеет автоматическую встроенную систему контроля исправности, которая подает проверочные импульсы на вход антенны, запускающие сигнал указателя   с периодичностью около 8  сек,  и тем самым осуществляет беспрерывный контроль исправности указателя. При внесении указателя в электрическое поле, достаточное для его срабатывания, указатель переходит из ждущего в режим индикации, при этом частота акустико-оптических сигналов увеличивается  до 1 Гц.

- 6. Порядок работы с указателем

РЧ - указатель имеет 2 режима работы:

- Режим сигнализатора напряжения - применяется для дистанционного контроля наличия напряжения на ВЛ 0,4-10кВ (6-110) с земли без подъема на опору, при этом изолирующая штанга не используется.

- Режим указателя напряжения - применяется для контроля наличия или отсутствия напряжения в ОРУ, ЗРУ, ВЛ с обязательным использованием штанги для данного класса напряжения.

6.1. Подготовка  к работе.

6.1.1. Вынув из чехла указатель, произвести его наружный осмотр. При этом обратить внимание на отсутствие загрязнений, влаги и трещин на изолирующей штанге и РЧ - указателе. Перед применением убедиться в исправности РЧ - указателя, для чего нажать кнопку с фиксацией 1, расположенную в съемной втулке 2 и убедиться в наличии контрольных импульсов в количестве от 1 до 3-х через каждые 8    2 сек. Встроенная система автоматического контроля гарантирует исправность указателя. Если указатель исправен, можно приступить к контролю напряжения в действующих электроустановках.

- Контроль напряжения на ВЛ  6 110 кВ в режиме сигнализатора с земли без подъема на опору.

6.1.2.1. РЧ - указателя без изолирующей штанги. Положение переключателя режимов должно находиться в секторе «Режим сигнализатора напряжения  ВЛ без штанги».

6.1.2.2. Порядок контроля следующий:

- включить питание РЧ - указателя вдали от линии, убедиться в наличии контрольных сигналов, затем приблизиться под провода ВЛ в зону минимального расстояния от земли (избегать авто- и железнодорожные переходы, зоны высоких деревьев, экранирующих и искажающих электрическое поле);

- поднять над головой РЧ - указатель, удерживая его рукой за корпус;

- при появлении прерывистого сигнала делается заключение о наличии напряжения на контролируемой ВЛ,

6.1.3. Контроль напряжения на ВЛ 0,4 кВ в режиме сигнализатора с земли без подъема на опору (для УН 0,4-10).

6.1.3.1. Контроль осуществляется аналогично как и для ВЛ 6 - 110 кВ, но удерживать РЧ - указатель в руке необходимо иным способом. Для этого вворачивается в торцевую часть затенителя крюк 8 и, удерживая за него РЧ - указатель (применение любых перчаток и рукавиц при этом не допускается), направить заднюю втулку 2 в сторону проводов ВЛ. На опорах ВЛ 0,4 кВ должны отсутствовать провода или кабели радио- и телефонной сети, а также иного назначения.

При наличии сигнала срабатывания от поля ВЛ можно констатировать наличие напряжение на контролируемой линии, а при отсутствии прерывистого сигнала необходимо использовать данный прибор в режиме указателя с использованием диэлектрической штанги.

6.1.4. Контроль напряжения в режиме указателя с обязательным использованием диэлектрической штанги.

6.1.4.1. Данный контроль производится в РУ, ЗРУ, на ВЛ 0,4-10 кВ, КТП и для пофазного определения наличия или отсутствия напряжения на спусках ВЛ 6-10 кВ с использованием диэлектрических перчаток.

6.1.4.2. В зависимости от класса электроустановки используют диэлектрические штанги габаритных размеров не менее приведенных в Табл. 1

Таблица 1

| Номиналное напряжение, кВ | Длина изолирующей части, мм | Длина рукоятки электрического устройства, мм |
| --- | --- | --- |
| 6 – 10 | 230 | 110 |
| 35 | 510 | 120 |
| 110 | 1400 | 600 |

6.1.4.3. Порядок контроля следующий:

- установить переключатель 4 в положение «Режим указателя напряжения  РУ,  ВЛ на штанге»;

- соединить РЧ - указатель с диэлектрической штангой до упора, при этом он включиться, и убедиться в наличии контрольных сигналов;

- удерживая штангу в диэлектрических перчатках, приблизить торцевую часть указателя к шине (проводу) до момента срабатывания прерывистого сигнала (частота - 1 Гц). Это однозначно указывает на наличие напряжения на контролируемом участке. Дальнейшее приближение указателя до касания с токоведущими частями необязательно;

- если  указатель не срабатывает, необходимо приблизить торцевую часть указателя до полного касания с токоведущей частью. При несрабатывании сигнала делается заключение об отсутствии напряжения на контролируемом участке;

- контроль напряжения на других фазах проводится аналогично, при этом для всех фаз расстояние от торца затенителя РЧ - указателя до токоведущей части, при котором указатель срабатывает, приблизительно одинаково. Отсутствие напряжения на одной из фаз приводит к резкому снижению расстояния до токоведущей части, при котором указатель  срабатывает, либо  сигнал  отсутствует вовсе даже при касании (зависит от класса напряжения);

- РЧ - указатель с установленным крюком и соединенный со штангой применяется для подвешивания на провода ВЛ для непрерывного контроля наличия или отсутствия напряжения на ней. Наличие крюка резко повышает чувствительность РЧ - указателя, однако снижает его селективность.

После работы указатель выключить и уложить в чехол.

7. Испытания указателя УН 0,4 –10 (6-110)

В эксплуатации указатель напряжения подвергается испытаниям в сроки и по нормам, предусмотренными «Правилами применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках» (п.п. 3.1.2.—3.1.9.)

РЧ - указатель не подвергается испытаниям на сопротивление изоляции и электрическую прочность. Наличие контрольного сигнала указателя во время применения гарантирует его полную исправность. Контроль изолирующей части указателя - штанги осуществляется по электрической прочности изоляции. Электрическая прочность изоляции испытывается трехкратным линейным напряжением, но не ниже 40кВ, и трехкратным фазным - для штанги, применяемой в электроустановках 110 кВ.

8. Замена элементов питания

Элементы питания необходимо менять при уменьшении громкости сигнала и резком снижении яркости свечения светодиодов. Для этого открутить 3 винта  и вынуть съемную втулку 2 из корпуса РЧ - указателя. Новые элементы питания установить согласно полярности, указанной на плате указателя. Для сохранения характеристик РЧ - указателя применять элементы только алкалиновой  (щелочной) группы типа LR6 или AA.

9. Транспортирование и хранение

9.1. Указатели упаковываются в чехлы и транспортируются всеми видами транспорта при условии защиты их от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли.

9.2. Предельные климатические условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 С до плюс 60 С и относительной влажности до 95 % при температуре плюс 30 С.

9.3. Указатель допускает хранение в отапливаемом и неотапливаемом помещении при температуре окружающего воздуха от минус 30 С до плюс 30 С  и относительной влажности до 98 % при температуре плюс 25 С.

9.4. Срок хранения упакованного указателя в отапливаемом помещении до 5 лет, в неотапливемом - до 3 лет.

9.5. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот, щелочей и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

- Световая  - 2 светодиода красного свечения с повышенной яркостью под эффективным затенителем.

Акустическая - уровень  звукового давления на расстоянии 2 м по оси от торца

присоединительного  винта рабочей части указателя, дБ, не менее       -    80.

2.3. Период следования сигнала автоматического контроля исправности , с      8  2

2.3.1. Количество  импульсов в сигнале контроля   -         1  3

2.4. Время до начала срабатывания сигнала, с не более      -       1,0

2.5. Период следования сигнала, запускаемого от электрического поля, с, не более –

1,0

2.6. Батарея питания - элементы щелочной  (алкалиновой) системы типа LR6, AA,

количество, шт.   -     4.

2.7. Потребляемый ток от батареи питания напряжением     3В не более, мА

- в ждущем режиме             -  2;

- в режиме сигнала              - 50.

2.8. Ресурс источника питания (при 2-х минутном сигнале за сутки), лет, не менее -3,0.

2.9. Габаритные размеры рабочей части указателя, мм, не более:

- длина                          - 230;

- диаметр корпуса        - 37;

- диаметр затенителя   - 62.

3.0. Масса рабочей части указания в комплекте с крюком, кг, не более    -   0,3.

3. Комплектность

Комплект поставки содержит:

- рабочая часть с элементами питания                                              - 1 шт.;

- изолирующая штанга                                                                        - 1 шт.;

- крюк                                                                                                   - 1 шт.;

- чехол для укладки                                                                             - 1 шт.;

- паспорт (техническое описание и инструкция по эксплуатации)  - 1 шт.

4. Состав изделия

Конструктивно указатель состоит из: рабочей части 3 (Рис.1) (РЧ - указатель), изолирующей штанги 12 и  крюка 8.

РЧ - указатель включает в себя:  включатель питания 1; съемную втулку 2 с резьбовой частью, под которой расположены 4 элемента питания (аналоги Э316); переключатель режимов (сигнализатора и указателя) 4; два светодиода 5; затенитель - отражатель звука 6;  присоединительный винт 7.

Изолирующая штанга изготавливается из стеклопластиковых трубок. По желанию заказчика поставляются штанги нескольких  видов:  монолитная, на напряжения 0,4 - 10 кВ длиной 0,56м  и телескопическая, на напряжения  6 - 110 кВ длиной 1,8м или 3,2м, а также многозвенная длиной 7,0 м для контроля отсутствия напряжения с земли без подъема на опору.    Изолирующая  штанга имеет ограничительное кольцо 11, отделяющее ручку - захват 10 от изолирующей части, а также соединительный элемент 13, служащий для стыковки с РЧ - указателем.